令和７年度市庁舎自家用電気工作物保安管理業務仕様書

自家用電気工作物保安管理業務とは、電気事業法（昭和３９年、法律第１７０号）及び電気事業法施行規則（平成７年１０月１８日通商産業省令第７７号）に基づいて、発注者が設置する電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物（以下「自家用電気工作物」という。）について、電気事業法施行規則第５２条第２項で定める事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務をいう。

自家用電気工作物保安管理業務の実施にあたっては、発注者の保安規程に定めるほか、この仕様書に定めるところにより実施するものとする。

１．対象自家用電気工作物の概要

事業場名：五所川原市役所本庁舎

所在地：五所川原市字布屋町４１番地１

需要設備：容量　１，３５０ｋＶＡ

電圧　６，６００Ｖ

非常用予備発電装置：容量　５００ｋＶＡ

電圧　６，６００Ｖ

原動機の種類　ディーゼル機関

使用する期間：通年

２．定例業務の範囲

電気事業法第３８条第４項で規定する自家用電気工作物に該当するので、法律、保安規程及びその他関係基準を遵守し、誠意を持って業務を実施するものとする。

（１）　点　検

区分　　　　　　　　設　備　区　分　　　　　　　　　　回　　数

月次点検　　　絶縁常時監視装置等設置の需要設備　　　　　隔月１回

年次点検　　　主として施設の運転を停止して点検　　　　　３年に１回

絶縁常時監視装置等の設置、開閉器

アダプタ取付後の施設の運転を停止　　　　　３年のうち２回

しないでの点検

（２）　巡視点検、測定及び試験の結果、経済産業省令に定める技術基準の規定に適合しない事項がある

ときは、必要な指導又は助言を行うものとする。

（３）　電気工作物に事故発生の場合は、速やかに応動し応急措置等を指導すると共に、事故原因の究明

に協力し、再発防止につき、とるべき措置を指導又は助言を行うものとする。

（４）　電気事業法第１０６条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告書の作成及び手続

きの指導を行うものとする。

（５）　電気事業法第１０７条第３項に規定する立入検査の立会いを行うものとする。

（６）　受注者は、保安業務従事者の要件に該当している者から保安業務担当者及び該当保安管理業務担当者が指示して点検を行わせる保安業務従事者（以下「保安業務担当者等」という。）を指名し、その指名等を書面により発注者に通知するものとする。また、発注者はその内容を確認するものとする。

（７）　発注者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のため必要な事項を受注者と連絡する責任者を定め、その氏名等を受注者に通知するものとする。

（８）　受注者は、市庁舎が災害時の拠点となるため、大規模災害時等の電気工作物に対する事故対応にも電気事業法施行規則第５２条の２第１項第２号に従い、業務を適切に履行するための措置をとることができる体制をあらかじめ整備しておくこと。

また、併せて組織系統図・事業所の配置図・事業所の管轄する地域及び配属する電気主任技術者の人数・電気事故応動要領を提出する。

（９）　受注者は、対象設備を把握のうえ、業務実施に必要な安全対策を自ら確立し、労働安全衛生規則３５０条第２項及び第３項を遵守し安全に業務をするものとする。

３．業務請負に係わる要件

業務請負にあたって必要な要件は下記（１）及び（２）に該当すること。

（１）　電気事業法施行規則第５２条に基づく保安管理業務外部委託制度における法人であり、電気保安

法人として経済産業大臣の承認を受けていること。なお、県内に事業所を有し保安業務従事者を勤務させていなければならない。

（２）　電気事業法施行規則第５２条の２第２項に規定されている要件を満たすこと。

①保安業務担当者と保安業務従事者を定義づけ業務を明確にしていること。

②電気主任技術者の有資格者であり、直接雇用していること。

③電気工作物の工事、維持又は運用に関する実務に従事した期間が５年以上であること。

④保安業務担当者ごとに受託事業場の換算係数が３３未満であること。

⑤保安業務担当者は他の業務に従事しないこと。

⑥主たる事業所が受託する事業場に２時間以内に到達できる場所にあり、かつ緊急を要する場合や

事故応動を要する場合に電話等により直ちに連絡を受け得る処置を講じていること

（年間を通し２４時間体制であること）。

⑦外部委託承認の取り消しの日から２年を経過しない者でないこと。

⑧外部委託承認の取り消しの日から２年を経過しない者を保安管理業務に従事させないこと。

４．その他

市庁舎の災害訓練（停電させて、庁舎の行動範囲の確認をする）時の支援を行うこと。