## 仕様書
五所川原市庁舎冷暖房設備保守点検業務仕様書
1.業務場所
| 名 称 | 五所川原市庁舎
| 所在地 | 青森県五所川原市字布屋町41番地1
2.履行期間
令和８年４月１日 から 令和８年１２月１８日
3.対象機器
吸収冷温水機（川重冷熱工業株式会社）
冷却塔（空研工業株式会社）
4.業務内容
（1）暖房切り替え冷房切替え作業（冷房オフ・暖房オン期、暖房オフ・冷房オン期）
（2）暖房切り替え、冷房切り替え時期の保守点検及び各所フィルター清掃
5.修 理
軽微な修理は協議し、修理の実施について決定する。
6.点検報告書
年２回の点検ごとに報告書を作成し、提出すること。
7.遵守事項
1)本仕様書によるほか国土交通省大臣官房官庁営繕部共通仕様書建築保全業務
（令和５年版）を遵守して行う。
2）業務実施に当たっては、事故等が生じないよう十分な安全対策を講ずること。
3）業務終了後は、作業場所及びその周辺の清掃を行うこと。
4）業務において発生したゴミ及び不要物は受注者側において処理すること。
5）業務に関し、発注者側の備品並びに点検機器等は使用しないこと。
8.その他
必要事項については、協議の上、決定する。
冷暖房設備機器一覧表 |  |  |  |  | 別表-1
機 器 名 |  |  | 業 者 名 | 型 式 | 台 数
吸収冷温水機 |  |  | 川重冷熱工業株式会社 | NEA-100GP5A | 2台
冷却塔 |  |  | 空研工業株式会社 | SKB-83GS | 2台
冷暖房設備保守点検内容等 |  |  |  |  | 別表-2
吸 収 冷 温 水 機 |  |  |  | 台数 2台
(1)絶縁抵抗試験 |  |  |  | 年 ２ 回 （暖房シーズンイン点検：1回/年） （冷房シーズンイン点検：1回/年）
(2)センサー抵抗試験
(3)電磁開閉器の確認
(4)本体外観試験
(5)油配管点検
(6)運転盤点検
(7)遮断弁点検
(8)燃焼装置の点検
(9)燃焼状態の点検・調整
(10)安全装置の点検
(11)真空度の点検
(12)ポンプ・モータの点検
(13)機内抵抗の確認
(14)制御係数の確認
(15)試運転データの確認と点検（専用ツールによる）
(16)排熱回収器清掃
1）バーナー取付
2）バーナーヘッド部点検
3）炉内点検
4）炉内及び熱回収器（排ガス流路）の清掃
冷 却 塔 |  |  |  | 台数 2台
(1)冷却塔の洗浄 |  |  |  | 年 ２ 回 （暖房シーズンイン点検：1回/年） （冷房シーズンイン点検：1回/年）
(2)漏水の有無の確認
(3)水質管理装置の動作確認
(4)冷却水配管の水抜き・水張り作業
(5)冷却水配管の清掃