（案）

一般廃棄物最終処分場

水質検査業務仕様書

（令和８年度）

五所川原市民生部

環境対策課

一般廃棄物最終処分場水質検査業務仕様書

（概要）

１　本業務は、下記の一般廃棄物最終処分場の現地での採水、水質検査、ガス測定及び温度測定を行うものである。

①　野里一般廃棄物最終処分場（五所川原市大字野里字山ノ越25-112）

②　金木第２一般廃棄物最終処分場（五所川原市金木町喜良市小田川山1-3）

③　嘉瀬山一般廃棄物最終処分場（五所川原市金木町嘉瀬端山崎267-292、293、294）

※冬季間は除雪が行われないため、スノーシュー等を用いて現地採水すること。

④　市浦一般廃棄物最終処分場（五所川原市相内岩井81-401）

※採水箇所、ガス測定箇所、温度測定箇所は別紙参照

（測定頻度）

２　各項目の測定頻度は、以下のとおりとする。

| 施 設 名 |  | 毎月 １回 | 3ｹ月 １回 | 6ｹ月 １回 | 年 １回 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 野里一般廃棄物最終処分場 （埋立終了） | 放流水 | ○ |  |  | □△ |
|  | 保有水 |  | ◎ | ◆ | △ |
|  | 地下水 (地下集排水) | ● |  |  | ■△ |
| 金木第２一般廃棄物最終処分場 | 放流水 | ○ |  |  | □△ |
|  | 地下水(上流観測井) | ● |  | ■ | △ |
|  | 地下水(下流観測井) | ● |  | ■ | △ |
| 嘉瀬山処分場（埋立終了） | 保有水 |  | ◎ | ◆ | △ |
|  | 地下水(上流観測井) | ● |  | △ | ■ |
|  | 地下水(下流観測井) | ● |  | △ | ■ |
| 市浦一般廃棄物最終処分場 | 放流水 | ○ |  |  | □△ |
|  | 地下水(上流観測井) | ● |  |  | ■△ |
|  | 地下水(下流観測井) | ● |  |  | ■△ |

（検査実施項目等）

３　受託者は、指定した地点の採水、水質検査、ガス測定及び温度測定を実施し、翌月１５日までに発注者に、報告書を提出するものとする。検査実施項目は以下のとおりとする。

①放流水及び保有水の水質検査

|  | 項 目 | 基準値 | 毎月又は 3ｹ月に１回 | 年１回又は 6ｹ月に１回 | 検査方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 水素イオン濃度（ｐＨ） | 5.8～8.6 | ○◎ |  | 排水基準を定める省令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法（昭和４９年９月環境庁告示第６４号に定める方法 |
| ２ | 生物化学的酸素要求量（BOD） | 60mg/L以下 | ○◎ |  |  |
| ３ | 化学的酸素要求量（COD） | 90mg/L以下 | ○◎ |  |  |
| ４ | 浮遊物物質量（SS） | 60mg/L以下 | ○◎ |  |  |
| ５ | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |  | □◆ |  |
| ６ | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005mg/L以下 |  | □◆ |  |
| ７ | カドミウム及びその化合物 | 0.03mg/L以下 |  | □◆ |  |
| ８ | 鉛及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |  | □◆ |  |
| ９ | 六価クロム化合物 | 0.2mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 10 | ひ素及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 11 | シアン化合物 | 1mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 12 | ＰＣＢ | 0.003mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 13 | トリクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 14 | テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 15 | ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 16 | 四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 17 | １・２-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 18 | １・１-ジクロロエチレン | 1mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 19 | シス-１・２-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 20 | １・１・１-トリクロロエタン | 3mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 21 | １・１・２-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 22 | １・３-ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 23 | チウラム | 0.06mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 24 | シマジン | 0.03mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 25 | チオベンカルブ | 0.2mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 26 | ベンゼン | 0.1mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 27 | セレン及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 28 | 有機燐化合物 | 1mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 29 | ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類） | 5mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 30 | ノルマルヘキサン抽出物資（動植物油脂） | 30mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 31 | フェノール類 | 5mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 32 | 銅含有量 | 3mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 33 | 亜鉛含有量 | 2mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 34 | 溶解性鉄含有量 | 10mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 35 | 溶解性マンガン含有量 | 10mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 36 | クロム含有量 | 2mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 37 | フッ素及びその化合物 | 15mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 38 | 大腸菌数 | 800ｺﾛﾆｰ形成単位/mL以下 |  | □◆ |  |
| 39 | 窒素 | 120（日間平均60）mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 40 | 燐 | 16（日間平均8）mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 41 | ほう素及びその化合物 | 50mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 42 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | ｱﾝﾓﾆｱ性窒素に0.4乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計値200mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 43 | １，４-ジオキサン | 0.5mg/L以下 |  | □◆ |  |
| 44 | ダイオキシン | 10pg‐TEQ/L以下 |  | △ | 日本工業規格K0312に定める方法 |

②地下水の水質検査

|  | 項 目 | 基準値(mg/L) | 毎月 | 年１回又は 6ｹ月に１回 | 検査方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 電気伝導率 |  | ● |  | 日本工業規格K0552に定める方法 |
| ２ | 塩化物イオン濃度 |  | ● |  | 日本工業規格K0556に定める方法 |
| ３ | アルキル水銀 | 検出されないこと |  | ■ | 地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成９年３月環境庁告示第１０号）別表に掲げる方法 |
| ４ | 総水銀 | 0.0005mg/L以下 |  | ■ |  |
| ５ | カドミウム | 0.003mg/L以下 |  | ■ |  |
| ６ | 鉛 | 0.01mg/L以下 |  | ■ |  |
| ７ | 六価クロム | 0.02mg/L以下 |  | ■ |  |
| ８ | ひ素 | 0.01mg/L以下 |  | ■ |  |
| ９ | 全シアン | 検出されないこと |  | ■ |  |
| 10 | ＰＣＢ | 検出されないこと |  | ■ |  |
| 11 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |  | ■ |  |
| 12 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 |  | ■ |  |
| 13 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 |  | ■ |  |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 |  | ■ |  |
| 15 | １,２-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |  | ■ |  |
| 16 | １,１-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |  | ■ |  |
| 17 | １,２-ジクロロエチレン※ | 0.04mg/L以下 |  | ■ |  |
| 18 | １,１,１-トリクロロエタン | 1mg/L以下 |  | ■ |  |
| 19 | １,１,２-トリクロロエタン | 0.006mg/L以下 |  | ■ |  |
| 20 | １,３-ジクロロプロペン | 0.002mg/L以下 |  | ■ |  |
| 21 | チラウム | 0.006mg/L以下 |  | ■ |  |
| 22 | シマジン | 0.003mg/L以下 |  | ■ |  |
| 23 | チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 |  | ■ |  |
| 24 | セレン | 0.01mg/L以下 |  | ■ |  |
| 25 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 |  | ■ |  |
| 26 | １，４-ジオキサン | 0.05mg/L以下 |  | ■ |  |
| 27 | クロロエチレン | 0.002mg/L以下 |  | ■ |  |
| 28 | ダイオキシン | 1pg‐TEQ/L以下 |  | △ | 日本工業規格K0312に定める方法 |

※1，2－ジクロロエチレンはシス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレンの合計量

③ガス測定

埋立終了処分場について、ガス測定を行う。

・頻度：２回／年（夏季及び冬季）

・測定項目：ガス流量、メタン及び二酸化炭素

④温度測定

埋立終了処分場について、埋立地内部温度及び埋立地外の地中温度測定を行う。

・頻度：２回／年（夏季及び冬季）

・測定深度：１ｍ及び２ｍ

（業務工程表）

４　受注者は、採水等実施日を発注者と協議のうえ決定し、業務工程表を提出すること。

（その他）

５　「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」における、維持管理基準及び廃止基準に基づき業務を行うこと。

本業務に必要な機材等は、受注者が用意するものとする。