五所川原市民体育館鋼製地下タンク修繕　仕様書

１．現場説明要項

修 繕 名     五所川原市民体育館鋼製地下タンク修繕

修繕場所     五所川原市字栄町２０－１

修繕概要     五所川原市民体育館の鋼製地下オイルタンクの流出防止のためにＦＲＰライニングを施し、地下タンクの機能を復元するための修繕。鋼製地下タンクの内面保護に係るFRPライニング施工に関する指針について（総務省消防庁）を適用する。

鋼製地下タンク仕様

油種　灯油

容量　１５ＫＬ

基数　１基

修繕内容

・タンク各種検査：タンク圧力検査、ＦＲＰ膜厚・ピンホール検査、鉄板板厚・孔食部測定

・内部下地処理：タンク内洗浄、素地調整（二種ケレン掛け）

・ＦＲＰライニング施工：プライマー処理、ライニング施工（二重貼り膜厚2ｍｍ以上）

・液面指示計調整等

・地下タンク標識の交換

・消防届出

・残油処理：タンクスラッジ処理、洗浄汚水処理、残油抜き取り・保管（約3,000㍑）

修繕期限      令和８年９月１８日まで

２．修繕請負の注意事項

（１）修繕の着手に先立ち、下記の書類を提出し、調査職員の承諾を得ること。

・修繕工程表

（２）修繕の完了時には、次のものを提出すること

・修繕写真（着手からの工程がわかるもの）

・完成写真（着手前、完成の対比）

・完成届

・完成図書（消防届出、施行適合証明書等）

・引渡書（検査合格後提出）

（３）その他留意事項

・消防法等各種法令を遵守すること。

・修繕中に建物・道路等に損傷を与えた場合は、受注者が責任をもって現況復旧すること。

・該建物は現に使用中であるため、利用者の妨げにならないよう作業日程を建物管理者と十分に協議すること。